附件：

深圳外国语学校（集团）高中部除湿机、抽湿机采购安装项目

需求清单

| 序号 | 安装位置 | 设备名称（内容） | 规格型号 | 安装项目 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负三层大电房（约60m²） | 吊装除湿机 | 吊顶除湿机，可根据设定湿度自动控制启停，符合《除湿机》GBT 19411-2003执行要求标准 。 除湿量要求：5㎏/h（符合国标工况除湿量 27℃ 60%RH：2.4kg/h，除湿量35℃/ 90%RH：5.0kg/h） 除湿可调范围：10%-98%RH 额定电压：220V-50HZ（220V/50Hz/单相 电压波动±10%， 自带电源线长度≥1m 。） 除湿额定功率：1000W（最大功率≤1600W） 干燥风量：600m³/h 防护等级：IP21 制冷剂：R22（R22冷媒 /充注量800g） 适用温度范围：5-38℃ 参考机身尺寸：长度×宽度×高度（外侧）（600+40）*（520+40）*465mm 进风法兰尺寸：323*340 出风法兰尺寸：φ150㎜ 进出风方式：前进风、侧出风，进风口配高密度尘网可反复使用 参考重量：49㎏ 参考适用面积：120-180㎡ 压缩机品牌：全封闭旋转式压缩机，参考品牌：大金、三菱、松下或同档次及以上品牌产品 ，需提供压缩机厂商代理合作资质证明。 风机：低噪音离心式风机，电机轴承免维护 面板：外置的控制面板，控制连接线长度最少7-8米 蒸发器、冷凝器：材质为高效亲水铝箔、紫铜管内壁螺纹状， 换热器尺寸≥φ7mmm,厚壁≥0.32mm，无缝紫铜管穿铜翅片，迎面风速平均不能超过1.8m/s，片距1.3mm或1.5mm 主要电气元件（含接触器、继电器等）：参考品牌：施耐德、西门子、正泰或同等档次及以上品牌产品。 调价方式：节流管自调节。 凝结水盘：材质为防腐型优质板材或304不锈钢。 噪音：≤60dB(A) 保温材料：聚乙烯泡沫，厚度≥15mm 安全保护：机组设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护，故障代码显示。 温湿度感应器：应可操作校准调整温湿度精准度补偿，湿度开停回差。 自动化霜保护：应可自动感应快速自动化霜并可调整补偿或可调整自动化霜相关参数设定。 记忆功能：控制器应可设置上电记忆和无上电记忆模式功能，默认为掉电上电记忆模式。 产品资质：3C证书、第三方检测报告、行业标准规范起草单位证书。 | - 镀锌风管安装 - 保温安装 - 电源线：3*2.5、国标 - 控制线：4*1、国标 - 排水管：dn20、PVC - 6分强电镀锌线管：dn20 - 4分弱电镀锌线管：dn15 - 镀锌风管：Φ150 - 镀锌风管：Φ200 - 风管保温 - 水管配件 - 风管配件 - 吊机辅材 - 架手架 - 吊顶除湿机安装（人工） - 强弱电安装（人工） - 排水安装（人工） | 1台 |  |  |
| 2 | 负三层G3-19消防控制柜配电房（约20m² | 吊装除湿机 | 吊顶除湿机，可根据设定湿度自动控制启停，符合《除湿机》GBT 19411-2003执行要求标准 。 除湿量要求：2.5㎏/h（符合国标工况除湿量 27℃ 60%RH：1.25kg/h，除湿量35℃/ 90%RH：2.5kg/h） 除湿可调范围：10%-98%RH 额定电压：220V-50HZ（220V/50Hz/单相 电压波动±10%， 自带电源线长度≥1m） 除湿额定功率：700W（最大功率≤1050W） 干燥风量：350m³/h 防护等级：IP21 制冷剂：R410A（R410冷媒 /充注量420g ） 适用温度范围：5-38℃ 参考机身尺寸：长度×宽度×高度（外侧）（588+30）*(433+30)*352mm 进风法兰尺寸：φ200㎜ 出风法兰尺寸：φ150㎜ 进出风方式：前进风、侧出风，进风口配高密度尘网可反复使用 参考重量：32㎏ 参考适用面积：50-80㎡ 压缩机品牌：全封闭旋转式压缩机，参考品牌：大金、三菱、松下或同档次及以上品牌产品 ，需提供压缩机厂商代理合作资质证明。 风机：低噪音离心式风机，电机轴承免维护 面板：外置的控制面板，控制连接线长度最少7-8米 蒸发器、冷凝器：材质为高效亲水铝箔、紫铜管内壁螺纹状， 换热器尺寸≥φ7mmm,厚壁≥0.32mm，无缝紫铜管穿铜翅片，迎面风速平均不能超过1.8m/s，片距1.3mm或1.5mm 主要电气元件（含接触器、继电器等）：参考品牌：施耐德、西门子、正泰或同等档次及以上品牌产品。 调价方式：节流管自调节。 凝结水盘：材质为防腐型优质板材或304不锈钢。 噪音：≤60dB(A) 保温材料：聚乙烯泡沫，厚度≥15mm 安全保护：机组设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护，故障代码显示。 温湿度感应器：应可操作校准调整温湿度精准度补偿，湿度开停回差。 自动化霜保护：应可自动感应快速自动化霜并可调整补偿或可调整自动化霜相关参数设定。 记忆功能：控制器应可设置上电记忆和无上电记忆模式功能，默认为掉电上电记忆模式。 产品资质：3C证书、第三方检测报告、行业标准规范起草单位证书。 | - 镀锌风管安装 - 保温安装 - 电源线：3*2.5、国标 - 控制线：4*1、国标 - 排水管：dn20、PVC - 6分强电镀锌线管：dn20 - 4分弱电镀锌线管：dn15 - 镀锌风管：Φ150 - 镀锌风管：Φ200 - 风管保温 - 水管配件 - 风管配件 - 吊机辅材 - 架手架 - 吊顶除湿机安装（人工） - 强弱电安装（人工） 17、排水安装（人工） | 1台 |  |  |
| 3 | 负一层G1-3强电井 负一层G1-9强电井 负三层G3-11强电井房 负三层旧水泵房旁边小强电井 | 吊装除湿机 | 吊顶除湿机，可根据设定湿度自动控制启停，符合《除湿机》GBT 19411-2003执行要求标准 。 除湿量要求：0.8㎏/h（符合国标工况除湿量 27℃ 60%RH：0.4kg/h，除湿量35℃/ 90%RH：0.8kg/h） 除湿可调范围：10%-98%RH 额定电压：220V-50HZ（220V/50Hz/单相 电压波动±10%， 自带电源线长度≥1m ） 除湿额定功率：330W（最大功率≤410W） 干燥风量：150m³/h 防护等级：IP21 制冷剂：R134A（R134A冷媒 /充注量195g） 适用温度范围：5-38℃ 参考机身尺寸：长度×宽度×高度（外侧）（580+40）*（350+40）*220 进风法兰尺寸：φ150㎜ 出风法兰尺寸：φ100㎜ 进出风方式：前进风、侧出风，进风口配高密度尘网可反复使用 参考重量：25㎏ 参考适用面积：18-35㎡ 压缩机品牌：全封闭旋转式压缩机，参考品牌：大金、三菱、松下或同档次及以上品牌产品 ，需提供压缩机厂商代理合作资质证明。 风机：低噪音离心式风机，电机轴承免维护 面板：外置的控制面板，控制连接线长度最少7-8米 蒸发器、冷凝器：材质为高效亲水铝箔、紫铜管内壁螺纹状， 换热器尺寸≥φ7mmm,厚壁≥0.32mm，无缝紫铜管穿铜翅片，迎面风速平均不能超过1.8m/s，片距1.3mm或1.5mm 主要电气元件（含接触器、继电器等）：参考品牌：施耐德、西门子、正泰或同等档次及以上品牌产品。 调价方式：节流管自调节。 凝结水盘：材质为防腐型优质板材或304不锈钢。 噪音：≤60dB(A) 保温材料：聚乙烯泡沫，厚度≥15mm 安全保护：机组设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护，故障代码显示。 温湿度感应器：应可操作校准调整温湿度精准度补偿，湿度开停回差。 自动化霜保护：应可自动感应快速自动化霜并可调整补偿或可调整自动化霜相关参数设定。 记忆功能：控制器应可设置上电记忆和无上电记忆模式功能，默认为掉电上电记忆模式。 产品资质：3C证书、第三方检测报告、行业标准规范起草单位证书。 | - 镀锌风管安装 - 保温安装 - 电源线：3*2.5、国标 - 控制线：4*1、国标 - 排水管：dn20、PVC - 6分强电镀锌线管：dn20 - 4分弱电镀锌线管：dn15 - 镀锌风管：Φ150 - 镀锌风管：Φ200 - 风管保温 - 水管配件 - 风管配件 - 吊机辅材 - 架手架 - 吊顶除湿机安装（人工） - 强弱电安装（人工） 17、排水安装（人工） | 4台 |  |  |
| 4 | 综合楼负一楼的G107”无名教室” 综合楼负一楼的G109”储物间” 综合楼负一楼的G112”美术储物室” 综合楼负一楼的G113”美术活动室” | 商用除湿机 | 移动除湿机需具备水箱/直排水，水箱容量8L，可根据设定湿度自动控制启停，符合《除湿机》GBT 19411-2003执行要求标准 。 除湿量要求：1.25㎏/h（符合国标工况除湿量 27℃ 60%RH：1.25kg/h，除湿量30℃/ 80%RH：50L/D，除湿量35℃/ 90%RH：60L/D） 除湿可调范围：10-98%RH 额定电压：220V-50HZ（220V/50Hz/单相 电压波动±10%， 自带电源线长度≥1m ） 除湿额定功率：780W（最大功率≤1100W 电流：5.2A） 干燥风量：300m³/h 防护等级：IP21 制冷剂：R410A（R410冷媒 /充注量800g） 排水方式：5L水箱+直排 适用温度范围：5-40℃ 参考机身尺寸：长度×宽度×高度（外侧）350*380*660㎜ 参考重量：28㎏ 参考适用面积：50-80㎡ 进出风方式：前进风、后出风，进风口配高密度尘网可反复使用。 压缩机品牌：全封闭旋转式压缩机，参考品牌：大金、三菱、松下或同档次及以上品牌产品 ，需提供压缩机厂商代理合作资质证明。 风机：低噪音离心式风机，电机轴承免维护 面板：控制面板采用LED按键屏，具有湿度液晶动态显示 蒸发器、冷凝器：材质为高效亲水铝箔、紫铜管内壁螺纹状， 换热器尺寸≥φ7mmm,厚壁≥0.32mm，无缝紫铜管穿铜翅片，迎面风速平均不能超过1.8m/s，片距1.3mm或1.5mm 主要电气元件（含接触器、继电器等）：参考品牌：施耐德、西门子、正泰或同等档次及以上品牌产品。 调价方式：节流管自调节。 凝结水盘：材质为防腐型优质板材或304不锈钢。 噪音：≤60dB(A) 保温材料：聚乙烯泡沫，厚度≥15mm 安全保护：机组设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护，故障代码显示。 温湿度感应器：应可操作校准调整温湿度精准度补偿，湿度开停回差。 自动化霜保护：应可自动感应快速自动化霜并可调整补偿或可调整自动化霜相关参数设定。 记忆功能：控制器应可设置上电记忆和无上电记忆模式功能，默认为掉电上电记忆模式。 产品资质：3C证书、第三方检测报告、行业标准规范起草单位证书。 |  | 4台 |  |  |
| 5 | 综合楼负一楼的G110”音乐教室Ⅰ” | 商用除湿机 | 移动除湿机需具备水箱/直排水，水箱容量8L，可根据设定湿度自动控制启停，符合《除湿机》GBT 19411-2003执行要求标准 。 除湿量要求：1.7㎏/h（符合国标工况除湿量 27℃ 60%RH：1.7kg/h，除湿量30℃/ 80%RH：70L/D，除湿量35℃/ 90%RH：90L/D） 除湿可调范围：10-98%RH 额定电压：220V-50HZ（220V/50Hz/单相 电压波动±10%， 自带电源线长度≥1m ） 除湿额定功率：880W（最大功率≤1300W） 干燥风量：500m³/h 防护等级：IP21 制冷剂：R32（R32冷媒 /充注量380g） 排水方式：8L水箱+直排 适用温度范围：3-40℃ 参考机身尺寸：长度×宽度×高度（外侧）424*408*765㎜ 参考重量：39㎏ 参考适用面积：100-150㎡ 进出风方式：前进风、后出风，进风口配高密度尘网可反复使用。 压缩机品牌：全封闭旋转式压缩机，参考品牌：大金、三菱、松下或同档次及以上品牌产品 ，需提供压缩机厂商代理合作资质证明。 风机：低噪音离心式风机，电机轴承免维护 面板：控制面板采用全新IMD模内覆膜工艺，高亮度LED显示屏，自动消藏式触摸按键；标配RS485接口，支持Modbus通信协议。可以通过RS485接口与上位机连接，实现对单台设备远程监控、远程操作、远程诊断，并通过管理软件可远程修改设备的设置参数（如开/关机、风机运行模式、湿度、湿度范围设定等） 蒸发器、冷凝器：材质为高效亲水铝箔、紫铜管内壁螺纹状， 换热器尺寸≥φ7mmm,厚壁≥0.32mm，无缝紫铜管穿铜翅片，迎面风速平均不能超过1.8m/s，片距1.3mm或1.5mm 主要电气元件（含接触器、继电器等）：参考品牌：施耐德、西门子、正泰或同等档次及以上品牌产品。 调价方式：节流管自调节。 凝结水盘：材质为防腐型优质板材或304不锈钢。 噪音：≤60dB(A) 保温材料：聚乙烯泡沫，厚度≥15mm 安全保护：机组设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护，故障代码显示。 温湿度感应器：应可操作校准调整温湿度精准度补偿，湿度开停回差。 自动化霜保护：应可自动感应快速自动化霜并可调整补偿或可调整自动化霜相关参数设定。 记忆功能：控制器应可设置上电记忆和无上电记忆模式功能，默认为掉电上电记忆模式。 产品资质：3C证书、第三方检测报告、行业标准规范起草单位证书。 |  | 6台 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |