深圳外国语学校龙华高中部食堂冷库建筑设计防火规范升级项目

招标需求

一 、项目概况

龙华高中部为构建高效节能、符合校园消防安全可靠的冷库系统，包含高温库与低温库，满足食材分类储存需求。高温库温度控制在 0-5℃，低温库温度控制在 - 18℃左右，确保库内温度稳定，设备运行高效。现需对冷库建筑设计防火规范升级改造。

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷主要设备 | 4项 | 质保6年，国标要求和相应质检报告 |
| 2 | 库体保温 | 3项 | 质保6年，保温材料防火等级≥B1级并提供检测报告 |
| 3 | 制冷管道材料 | 21项 | 质保6年，国标要求和相应质检报告 |
| 4 | 旧冷库拆除及垃圾清运 | 1项 |  |
| 5 | 设备材料包装运输费等 | 1项 |  |
| 6 | 设备调试及施工措施管理费 | 1项 |  |

为确保冷库施工改造符合消防要求，我校依据以下规范性文件所规定标准进行要求与验收：《冷库设计标准》GB50072-2021、《冷库施工及验收标准》GB51440-2021、《建筑设计防火规范》GB500116、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012、《建筑用金面绝热夹芯板》GB/T23932-2009

- 冷库建设技术要求

- （1）库体结构：

- 库板采用双面不锈钢板（厚度≥0.6mm），中间填充聚氨酯保温材料，密度≥40kg/m³，导热系数≤0.022w/m・k，抗压强度≥1.5kg/cm²，闭孔率≥95%。库体尺寸需符合设计要求，高温库约 4800×3800×2800mm，低温库约4800×3500×2800mm，允许 ±10% 误差。冷库门为自动回归门，配备 LED 专用灯、紧急呼叫装置、自动门控器风幕机及平衡窗，平衡窗需带电加热装置。

- （2）制冷系统

- 制冷机组采用全封闭涡旋或活塞式压缩机，高温库机组制冷量≥5.3kW，低温库机组在 -25℃工况下制冷量≥4.25kW，配备高效冷风机，换热效率高，结霜量小。制冷剂采用环保型 R404A，管道为紫铜管，规格包括 Φ22、Φ19、Φ12、Φ10 等，厚度≥1.0mm，配件需为优质产品，焊接牢固无泄漏。控制系统需具备温度精确控制、故障报警、相序保护、自动启停及化霜功能，控制箱防护等级符合标准。

- （3）辅助设施

- 地面处理：拆除原有地面后，铺设 1:3 水泥砂浆找平层及 20 厚防水保护层，贴防滑地砖。排水系统：安装铸铁排水管（直径 100mm），配备保温棉，地沟采用 304 不锈钢制作，带隔渣篮，防止异味滋出。

三、需求清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 制冷主要设备 |  |  |  |
| ▲1 | 敞开式风冷冷凝机组 | - 制冷机组：采用国际知名品牌全封闭涡旋式压缩机，冷冻库压缩机功率≥5HP。非自行组装并提供生产厂家授权函。 - 机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。 - 采用环保制冷剂R404A/R507。 - 压缩机采用柔性化设计，动定涡盘具有更高的寿命和可靠性，更好的液体容忍度和杂质容忍度，轴向和径向均具备良好的柔性特点。 - 压缩机具备低噪音性能：压缩机具有平滑的声音频谱和柔和的声音质量。 - 压缩机采用高强度的 DU 轴承。保证在没有完全润滑的情况下延长运行时间，聚四氟乙烯 PTFE 涂层，具有非常小的摩擦系数。 - 压缩机具备独特卸载启动技术：压缩机在停机后，压缩机内部全面的压力平衡，无需附加启动装置。 - 机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。 | 台 | 1 |
| ▲2 | 敞开式风冷冷凝机组 | - 制冷机组：采用国际知名品牌全封闭涡旋式压缩机，冷藏库压缩机功率≥3HP。非自行组装并提供生产厂家授权函。 - 机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。 - 采用环保制冷剂R404A/R507。 - 压缩机采用柔性化设计，动定涡盘具有更高的寿命和可靠性，更好的液体容忍度和杂质容忍度，轴向和径向均具备良好的柔性特点。 - 压缩机具备低噪音性能：压缩机具有平滑的声音频谱和柔和的声音质量。 - 压缩机采用高强度的 DU 轴承。保证在没有完全润滑的情况下延长运行时间，聚四氟乙烯 PTFE 涂层，具有非常小的摩擦系数。 - 压缩机具备独特卸载启动技术：压缩机在停机后，压缩机内部全面的压力平衡，无需附加启动装置。 机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。 | 台 | 1 |
| ▲3 | 低温吊顶式冷风机 | - 标准SC3工况，进风温度-18℃，蒸发温度-25℃下冷风机制冷量≥4.4KW,冷风机电机功率≤0.26KW，化霜功率≤3.68KW，冷风机尺寸≤1530*480*545mm；需提供产品样册。 - 高效换热紫铜管铝翅片，采用高强度的双正弦波翅片,304不锈钢外壳。 3、若投标人为代理商或经销商需取得设备生产厂家的授权书（原件） | 台 | 1 |
| ▲4 | 中温吊顶式冷风机 | 1、标准SC2工况，进风温度0℃，蒸发温度-7℃冷风机制冷量≥5.2KW,冷风机电机功率≤0.26KW，化霜功率≤2.76KW，冷风机尺寸≤1530*480*545mm；需提供产品样册。 2、高效换热紫铜管铝翅片，采用高强度的双正弦波翅片,304不锈钢外壳。 3、若投标人为代理商或经销商需取得设备生产厂家的授权书（原件） | 台 | 1 |
| 二 | 库体保温 |  |  |  |
| ▲1 | 聚氨酯保温库板δ=100mm | - 库体规格：原库体总尺寸：6950*4500*2500mm（长*宽*高），分为冷冻库和冷藏库，原库板设备拆除换新，新建库体尺寸和原冷库一致。冷库区域地面需下挖，冷库完成后库内地面和库外平齐。 - 库温调节范围：冷藏库0～5℃，冷冻库-18℃。 - 采用高压发泡双面0.6mm304不锈钢聚氨酯机制板，面板要求附防止破坏磨损的PVC薄膜。厚度≥100mm，密度≥40kg/m³，防火等级≥B1级（投标时提供阻燃等级检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 - 投标时提供库板品牌质量管理体系认证、环境管理体系认证证书扫描件并加盖投标人公章。 - 线管端口需密封处理，做密封和隔热保温处理。冷库库体安装过程中，拼接缝需加发泡剂或密封胶，保证库体拼接后的密封效果佳。 - 生产厂家须具备《全国工业产品生产许可证》《质量管理体系认证》《环境管理体系认证》《职业健康安全管理体系认证》；须出具库板防火检测报告。 - 若投标人为代理商或经销商需取得设备生产厂家的授权书（原件） | m2 | 131.5 |
| 2 | 冷库平衡窗 | 1、外形尺寸：177mm*177mm 2、材质：内部铝材，外部塑料 | 个 | 2 |
| 3 | 冷库拼装辅材 | 玻璃胶/蘑菇头/角钢等 | m2 | 131.5 |
| 三 | 制冷管道材料 |  |  |  |
| 1 | TP2脱氧去污铜直管 | - ⊙22-1.0厚 - 采用优质紫铜管，管道外包裹符合要求厚度的保温材料 | 米 | 10 |
| 2 | TP2脱氧去污铜直管 | - ⊙19-1.0厚 2、采用优质紫铜管，管道外包裹符合要求厚度的保温材料 | 米 | 10 |
| 3 | TP2脱氧去污铜直管 | - ⊙12-1.0厚 2、采用优质紫铜管，管道外包裹符合要求厚度的保温材料 | 米 | 10 |
| 4 | TP2脱氧去污铜直管 | - ⊙10-1.0厚 2、采用优质紫铜管，管道外包裹符合要求厚度的保温材料 | 米 | 10 |
| 5 | 铜管配件 | 弯头/三通/U型弯 | 项 | 1 |
| 6 | 管道安装焊接辅件 |  | 项 | 1 |
| 7 | 膨胀阀 | 制冷阀件采用国际知名品牌，性能可靠，故障率低。 | 个 | 2 |
| 8 | 电磁阀 | 制冷阀件采用国际知名品牌，性能可靠，故障率低。 | 个 | 2 |
| 9 | 制冷剂 | R404A/R507 | 瓶 | 3 |
| 11 | 保温管 | 1、⊙22 2、保温采用防火等级≥B1级橡塑保温管，保温厚度≥32mm | 米 | 10 |
| 12 | 保温管 | 1、⊙020 2、保温采用防火等级B1级橡塑保温管，保温厚度≥32mm | 米 | 10 |
| 13 | 保温辅材(胶水/胶带) |  | 项 | 1 |
| 14 | 冷库制冷控制箱 | 1、具备温度控制功能及故障报警功能 2、具备实现控制压缩机自动启停，冷风机自动化霜 3、具备冷库温度异常报警，相序保护等功能 | 个 | 2 |
| 15 | 电线 | - BVR2.5mm² - 空气开关、漏电保护器、接触器等电器元件、电线等应选用国际知名品牌。 | 米 | 300 |
| 16 | 电线 | - BVR1.5mm² - 空气开关、漏电保护器、接触器等电器元件、电线等应选用国际知名品牌。 | 米 | 200 |
| 17 | 电线 | - RVV2*0.75 - 空气开关、漏电保护器、接触器等电器元件、电线等应选用国际知名品牌。 | 米 | 100 |
| 18 | 电线 | - RVV4*0.75 - 空气开关、漏电保护器、接触器等电器元件、电线等应选用国际知名品牌。 | 米 | 100 |
| 19 | 镀锌线管 | ⊙25 | 米 | 80 |
| 20 | 水管、线管电器辅材 | 穿越冷间保温材料敷设的电气线路采取防火和防治产生冷桥的措施。 | 项 | 1 |
| 21 | 机组风机支架、吊架辅材 | 槽钢/角铁/丝杆等提供全套冷库设备，包括制冷机组、冷风机、库板、库门、控制系统、管道配件、制冷剂等，设备需为知名品牌，质量可靠。供应辅助材料，如不锈钢地沟、盖板、保温管、电线、线管等，符合国标要求。 | 项 | 1 |
| 四 | 旧冷库拆除及垃圾清运 | 旧冷库拆除及地面开挖处理，包括切断电源、拆除库板、开挖地面 200mm 深，清理建筑垃圾并清运。冷库库体拼装，确保密封良好，保温性能达标，库内转角一次发泡成形，便于清洁。制冷系统安装，包括机组就位、管道焊接、阀门安装、制冷剂充注，确保无泄漏，运行正常。气系统安装，包括控制箱安装、电线敷设、灯具及开关安装，做好防水、绝缘处理。地面防水处理、陶粒混凝土回填及防滑地砖铺设。 | 项 | 1 |
| 五 | 设备材料包装运输费等 |  | 项 | 1 |
| 六 | 设备调试及施工措施管理费 | 1.售后：质保期不少于6年，冷库制造厂商具有7*24小时4008售后服务电话，2小时内响应，24小时内到达现场。 2.对冷库进行全面调试，测试温度控制、自动化功能、安全保护装置等，确保各项指标符合要求。 3.为食堂工作人员提供设备操作、日常维护、简单故障处理等培训，确保能正确使用和维护冷库。 | 项 | 1 |

- 四、项目技术要求

1.服务标准：本项目将严格按规范化的质量体系文件进行操作，加强项目质量管理，规范管理工作程序，提高服务质量，符合以下标准及其它有关国家标准和规范为准：

1.1.1《冷库设计标准》GB50072-2021；

1.1.2《冷库施工及验收标准》GB51440-2021；

1.1.3《建筑设计防火规范》GB500116；

1.1.4《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012；

1.1.5《建筑用金面绝热夹芯板》GB/T23932-2009

- 2.项目人员要求：冷库安装施工人员应持有应急局颁发的制冷设备安装维修工证、电工证、焊工等有效作业证；所有施工人员需接受冷库施工安全专项培训。【投标人投标时提供下述证明材料：1)人员证书扫描件；2）通过投标人缴纳的近1个月（由于社保部门或税务部门原因最近1个月的社保证明无法提供的可往前顺延1个月）的社保证明作为证明依据，如投标人为新成立企业且成立时间不足1个月可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明。若为退休返聘人员，提供退休证明和返聘协议）】

- 3.标准和规范的冲突处理：

- （一）标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。

- （二）标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

- （三）国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准执行。

- （四）如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

- 五、项目商务要求

1、免费保修期内售后服务要求

（1）项目内制冷主要设备4项、库体保温3项、制冷管道材料21项等冷库整体工程免费保修期6年,时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

- （2）在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在质保期内提供 24 小时响应服务，接到故障通知后，维修人员需在 4 小时内到达现场，一般故障 24 小时内解决，重大故障 3 天内解决。

- （3）定期巡检：在质保期内每年至少提供 2 次免费巡检，检查设备运行状况，进行必要的维护保养。

- （4）质保期后提供终身维护服务，收取合理的材料与人工费用，确保冷库长期稳定运行。

- （5）提供完整的技术资料，包括设备说明书、电路图、维护手册等。负责设备运输、装卸，确保设备在运输过程中不受损坏，运输费用由供应商承担。配合学校完成相关验收工作，提供必要的检测报告和证明文件。

- 2、关于交货

- （1）工期：本项目要求在进场施工日起30个日历日内完工，进场施工时间由建设单位确定。

- （2）合同方式：总价包干

- （3）中标人必须承担清单内所有软硬件的设备运输、安装调试、系统集成、验收检测和提供设备操作说明书等其他类似的义务，中标人还应当有义务提供本项目安装调试和系统集成过程中所需的线缆、配件、安装材料、辅助材料等，和授权文件，否则招标人有权拒收。

（4）本项目要求提供相关检测报告、检测证明文件，确保冷库建设符合消防要求，需委托有资质的第三方检测机构进行检测且合格，提供有（CMA 或 CNAS）标识的检测合格报告。

3、关于验收

（1）支付方式：验收合格（含现场验收及检测报告）后一次性支付完成100%中标款项。